文成县公共资源交易中心 政府采购招标文件 项目名称：浙江省文成中学箱式叠压给水设备（智能化箱 式泵站） 采购编号：WCFSCG-2016-01 采 购 人：浙江省文成中学 联 系 人：程老师 联系电话：0577-59010880 代理机构：杭州华旗招标代理有限公司 联 系 人：邹先生 联系电话：0577-85698967 联系传真：0577-85695867 二○一五年十二月

招标文件目录

文成县公共资源交易中心投标保证金办理注意事项	2

关于浙江省文成中学箱式叠压给水设备（智能化箱式泵站）项目公开招标公告	3

投 标 通 知 (邀 请) 书	5

第一部份     项目简介	6

第二部分    招标内容及要求	6

一、采购总说明	6

二、采购内容及技术要求：	6

三、商务条款	11

四、工作范围	12

第三部分   供应商须知	12

一、说明	12

二、供应商资格条件	13

三、招标文件	13

四、投标文件	14

五、投标文件的密封与递交	17

六、开标和评标	18

七、授予合同	22

第四部分、合同格式	24

第五部分    附件—投标文件格式	28

附件一 投标函	28

附件二（一） 开标一览表	29

附件二（二）货物数量、价格表	30

附件二（三）产品配置及主要技术参数	32

附件三（一）商务偏离表	33

附件三（二）技术偏离表	33

附件五 其他投标文件	37

附件六业绩	38

附件七设备零件、易损件、备品备件报价表.........................................39

附件八验收报告	40

附：  评标定标办法	41

投标书封条……………………………………………………………………………………………45

注：本项目技术条款加“▲、★”者，如存在偏离，根据招标文件 “2.3、评标时发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理”条款规定，由评标委员会认定是否为实质性重大偏离:如为重大偏离的，做无效投标处理；如非重大偏离者，由评标委员会根据评标细则予以扣分。

文成县公共资源交易中心投标保证金办理注意事项

1、为了您的投标工作顺利进行，投标前请先将投标保证金存入文成县公共资源交易中心设立的银行统一帐户,并确认到帐（投标保证金进文成县公共资源交易中心银行帐户）。为了确保文成县公共资源交易中心能在投标截止时间前能收到投标保证金，务必请供应商至少在投标截止时间前三天（外地供应商还应适当提前）办理投标保证金汇款手续，并最迟于投标截止时间前到文成县公共资源交易中心财务室确认到账并开具保证金收据，在递交投标文件时出示校验。

2、 文成县公共资源交易中心保证金帐户：

户    名：文成县公共资源交易中心

帐    号：201000018961378

开户银行：文成县农村信用合作社联社

3、电  　 汇：确认资金到帐后凭银行汇款回单→到文成县公共资源交易中心财务室开具保证金收据（异地结算约五个工作日到帐）。

4、 文成县公共资源交易中心财务部咨询电话：0577-59005060

5、 为使您的投标工作顺利进行，请您在开标前一天来中心财务室确认保证金到帐情况并办理开户保证金收据手续。

6、 投标保证金，应从有资质的正式投标单位银行帐户中汇出，转入文成县公共资源交易中心帐户，不得由其分支机构或第三者汇出。

7、保证金退付：未中标的供应商的投标保证金，在中标供应商确定后5个工作日内退还；中标供应商的投标保证金在签订合同后5个工作日内退还。退保证金需凭中心开出的保证金收据的复印件和供应商开出的统一收款收据。

关于浙江省文成中学箱式叠压给水设备（智能化箱式泵站）项目公开招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，经政府采购管理部门批准，杭州华旗招标代理有限公司受浙江省文成中学委托，就浙江省文成中学箱式叠压给水设备（智能化箱式泵站）项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一、招标项目编号: WCFSCG-2016-01

采购组织类型：分散委托采购

二、招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）:

浙江省文成中学箱式叠压给水设备（智能化箱式泵站）             数量1；

具体要求见招标文件。

三、投标供应商资格要求:

1、供应商资格条件须符合政府采购法第二十二条的规定；

2、投标供应商营业执照必须具有相应的经营范围（以营业执照为准）；

3、投标单位必须无行贿犯罪记录，并提供检察机关出具的查询证明材料（有效期为2个月）为准（原件）；

4、法律、行政法规规定的其他条件。

5、本次项目不接受联合体方式。

四、招标文件的发售时间及地点等：

1、招标文件发售时间：2015年12月23日至2016年1月4日(双休日及节假日除外)

上午：9:00-11:00；下午：14:30-16:30

2、获取招标文件地点：温州市梧田大道林村南瓯嘉园一组团办公用房1幢203室

3、招标文件售价(元)：500元(售后不退)

五、投标截止时间：2016年1月12日　09:30

六、投标文件提交地点：浙江省文成县大峃镇西门街50号一楼开标室；

七、开标时间：2016年1月12日　09:30

八、开标地点：浙江省文成县大峃镇西门街50号一楼开标室；

九、投标保证金及交付方式：

投标保证金：20000元人民币；

- 交付方式:电汇/银行转帐(其他方式不接受）；

- 供应商汇保证金时必须注明“浙江省文成中学箱式叠压给水设备（智能化箱式泵站）项目保证金”

十、其他事项：

投标供应商购买标书时应提交的资料：

1、法定代表人授权书（原件）；

2、有效的工商营业执照、税务登记证（复印件并加盖公章及原件）；

3、投标单位必须无行贿犯罪记录，并提供检察机关出具的查询证明材料（有效期为2个月）为准（原件）；

4、提交文成县政府采购供应商报名登记表2张（加盖公章；在可在文成县公共资源交易中心网站下载http://www.wczbtb.com/Down.asp?ID=22）下载）；

以上资料需整理后按顺序装订成册。代理机构将根据报名供应商提交的文件资料进行核查，核查合格的供应商方可参加投标。报名时携带U盘。

联系方式

采购代理机构名称：杭州华旗招标代理有限公司

地       点：温州市梧田大道林村南瓯嘉园一组团办公用房1幢203室

联  系  人 ：邹先生

联 系 电 话：15057707652

传       真：0577-85695867

投 标 通 知 (邀 请) 书

经批准，杭州华旗招标代理有限公司受浙江省文成中学委托，就浙江省文成中学箱式叠压给水设备（智能化箱式泵站）项目进行公开招标，请按招标文件的要求认真准备好投标文件，按时前来投标。

| 招标编号 | WCFSCG-2016-01 |
| --- | --- |
| 招标内容 | 浙江省文成中学箱式叠压给水设备（智能化箱式泵站） |
| 资金来源 | 财政性资金 |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 评标办法 | 综合评分法 |
| 投标有效期 | 90日历天（自投标截止日起计算） |
| 投标文件份数 | 正本1份，副本4份 |
| 招标文件售价 | 500元（递交投标文件之前交付） |
| 投标保证金 | 投标截止时间前，供应商须按以下要求提交投标保证金：20000元人民币； 户 名：文成县公共资源交易中心 帐 号：201000018961378 开户银行：文成县农村信用合作社联社 保证金办理：保证金需提前入账，交入文成县公共资源交易中心开户银行。经文成县公共资源交易中心财务科室开票或盖章确认，建议供应商在投标前两天确认到帐，财务电话0577-59005060。保证金递交时间以换取文成县公共资源交易中心开出的收据为准，过期不予接受，并将直接导致投标被拒绝。 |
| 投标文件递交至 | 文成县公共资源交易中心一楼开标室 |
| 投标截止与开标时间 | 2016年1月12日09时30分 |
| 投标开标地点 | 文成县公共资源交易中心一楼开标室（浙江省文成县大峃镇西门街50号） |
| 备注 | 如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在规定的招标质疑截止时间前向采购代理机构书面反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。招标文件解释权归招标采购代理机构与采购人所有。 |

第一部份 项目简介

一、项目简介

经批准，杭州华旗招标代理有限公司受浙江省文成中学委托，就浙江省文成中学箱式叠压给水设备（智能化箱式泵站）项目进行公开招标。本次招标的资金已经落实。

我们热情欢迎有关公司（企业）前来投标。

第二部分 招标内容及要求

一、采购总说明

1.1、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

1.2、供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

2、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品投标明确所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

3、供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标供应商及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。中标供应商须随产品提供使用说明书与维保卡。供应商提供相关数据与说明，投标文件须对下列要求作出实质性回应。

二、采购内容及技术要求

（一）技术规范

本技术规范只是对招标设备的一些原则规定，并不是详尽要求，投标人有责任对投标产品符合有关标准和本技术要求负责。

《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)

《电气控制设备规范》(GB /T3797-2005)

《电力装置的电气测量仪表设计规范》

《通用用电设备配电设计规范》

《箱式叠压给水设备》（GB/T24603-2009）

《泵站设计规范》（GB/T50265-97）

1、此份技术规范是招标文件的一部分，包括所有条款的具体说明、招标设备相应的设计、制作要求。投标人需在各自技术和商务占优势的基础上对全部设备进行报价。

2、技术规范只是对招标设备的一些原则性规定，并不是具体的要求，投标人有责任对所投产品的设计符合技术规格要求负责。

3、设备的设计、加工制造、材料、电气装置、检验、试验、安装等应参照适合于该项目的国家或行业的相关标准、规范，以及技术规格书规定的有关技术要求。

4、设备的设计寿命为长期使用，适用于每天连续工作24小时，设备供方应按技术规范要求提供高档次的设备使需方满意。

浙江省文成中学箱式叠压给水设备（智能化箱式泵站）清单：

| 序号 | 产品名称 | 参数规格要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 箱式叠压给水设备（智能化箱式泵站） | 256-336/0.39-4 (Q≥336m3/h，H≥39M ) 主泵：Q≥120m3/h ,H≥39m, N≤15kw*2，n=1450r/min; 主泵：Q≥120m3/h,H≥26m,N≤7.5kw*1，n=1450r/min； 辅泵：Q≥15m3/h ,H≥29m,N≤2.2kw*1，n=1450r/min （市政给水主干管引入泵站管径DN200） 箱体尺寸【16000mm*8000mm*2000mm】 | 套 | 1(三用一备) 室外型内置式一体化结构 |

（二）设备技术规格及要求

1、本次招标包括设备的供货、安装、设备调试及售后服务。

2、工作范围：

1）设备供货范围：从设备进水口的法兰到设备出水总管法兰之间的全部设备及部件，包括供水机组成套设备、进出水管口配套蝶阀、进水口过滤器、出水口电磁流量计、常压水容器（含遥控浮球阀、电动阀、人孔、溢流孔、管路、爬梯、水箱及附件等）、电控柜、远程监控系统和设备保证满足供水和技术规范要求的附属部件等，即提供的设备安装就位后，只须接上电源、水系统之管道，便可进行调试和正式运转。

2）主要工作内容：设备的供货、运输、卸货、设备安装、调试、验收、技术服务及培训、保修期内的维修、与技术规格一致的设备图纸及相关资料的提交。

3、系统配置及材质要求

1)、配套主辅水泵选用低噪声、低转速、节能型立式多级生活泵（配套电机为1450r/min的4级电机，电机冷却方式：强制风冷或者水冷），采用变频方式启动。品牌进口或者国内知名品牌产品。

2)、配套气压罐，耐压不低于1.0Mpa；

3)、设备出口配套流量计，品牌选用德国科隆、上海星空、上海光华等。

4)、配套常压水容器（水箱），采用遥控浮球阀、电动阀和液位传感器控制进水；

5)、配Y型过滤器，成套阀门：选用国内知名品牌的产品。

6)、设备配置自来水保护装置（无负压装置）

7)、常压水容器（水箱）板材：采用SUS304食品级不锈钢。弯头及变径：采用SUS304食品级不锈钢。管道：采用SUS304食品级不锈钢。法兰：采用SUS304食品级不锈钢。螺丝：采用SUS304食品级不锈钢。

8)、配套电控柜：变频器、断路器、接触器、继电器、PLC等，要求选用ABB、施耐德、西门子等或同等档次的其他名牌的产品。控制柜面板配置7寸彩色触摸屏，品牌与PLC品牌一致。

9)、设备配置远程监控系统。

上述各配件及未涉及的配件要求满足泵站安全运行的相关规范要求。以上所有的食品级不锈钢要求提供材料供应商的产品质量证明书。

水泵任何一台出现故障或跳闸不影响系统正常运行，设备在非停电的条件下，必须保证每天24小时正常运行，并有消防应急保障措施，设备启动或工作时对进水管网产生的压降不得超过3mH2O。

4、设备技术要求

1)、配套水泵连续无故障运行时间大于10000小时，使用寿命大于15年。

2)、选用材料及配件必须满足安全运行的相关规范要求。

3)、▲投标产品必须为箱式叠压给水设备（智能化箱式泵站），必须满足高度集中大流量用水的需求。不允许采用罐式叠压无负压给水设备。

5、系统整体性能及技术要求

1) ▲设备结构：室外型（无需建泵房），采用机电一体化（配套泵组及控制柜）内置式结构，设备间配置门锁便于管理。配套水泵机组应满足设备小空间密闭散热的问题，并在投标文件中说明具体方案措施。

2)设备在下列环境条件下应能连续可靠地工作:

安装位置及环境：室外

压力调节精度： ≤0.01Mpa

环境温度：     0～+60oC

环境湿度：     ≤90%（电控部分）

电源电压及频率： 380V×（1±10%），50Hz±2Hz

介质：         水（温度：1-30 oC，PH值：6.5-8.5）

3)设备全自动运行，能够及时满足用户对流量、压力的需求；主备泵自动切换运行和自动巡检功能，保证每台泵的工作时间基本相同。设备应具有自动恒压供水功能，恒压供水时，压力控制误差不应超过±0.01MPa。

4)控制方式：设备应具有手动/自动、远程监控功能，电控系统采用PLC控制技术，每台水泵启动应采用变频控制控制方式。

5)常压水容器（水箱）人孔、溢流口、通气孔需要进行防尘、防虫、过滤处理，箱体容积应满足相关规范要求。

6)投标设备在额定供水流量及压力条件下，连续运转不少于12h后，各部件不应产生影响正常运行的故障，且水泵运转无杂音和其他异常现象。

7)投标设备采用无负压控制技术，保证设备工作时对主管网不产生负压影响，对用户管网的供水不产生影响。

8)投标设备具备叠压供水功能，能充分利用管网压力，在供水低峰时采用管网叠压供水，且不产生负压影响。

9)投标设备具备:用水高峰期当市政管网流量不足时，能通过相应功能装置从常压水容器（水箱）取水实现补偿供水的功能，以保证供水的连续性；

10)投标设备具有当市网停水时自动切换至从常压水容器（水箱）取水增压供水的功能。

11)投标设备具备强制保护功能，当供水管网压力低于当地供水主管部门规定的限定值时，应自动关闭泵或者自动关闭进水。

12) 投标设备应设有超压保护功能，应能保证设备在运行过程中出现超压时自动停止运行并报警，超压消除后能自动恢复正常运行。

13) 投标设备应具有在用水低峰期或夜间小流量时能自动切换为小流量停机保压的工作状态，即设备应具有小流量停机保压功能。当出水流量或压力满足时让水泵工作在最佳工况段。

14)自动停机开机功能：当水源（包括市政管网及常用水容器）无水时，设备应自动停机保护，水源或水压恢复后自动启动运行。

15)定时循环功能：具备定时更换箱体内储存的水，以保证水质的功能。并应配置能够保证储存的水实时循环更新、避免出现死水的装置。

16)常用水容器（水箱）应具备进水出水形成对流的装置或功能。

17)远程控制系统采用GPRS无线控制技术，运行数据上传到厂家监控系统并设专人24小时值守，实现24小时实时监测、记录泵站总电量、记录水泵电机电压、电流、出水压力、水泵工作状态、变频器的运行频率以及故障报警状态等技术参数，保证现场数据的准确率为100%；并提供可远程登录的外网地址、用户账户和密码供管理人员随时监控。

18)控制柜触摸屏具有：显示包括电源的电压、各水泵的电流及工频、变频指示、进水压力、出水压力等参数的动态显示的功能，可在触摸屏内对系数参数进行设置,包括运行方式（手动操做、自动运行）、运行切换、通讯状态等、压力保护值（上限、下限压力保护值）、出水压力保护值（上限、下限压力保护值）、变频器频率上下限、出水压力高限值、出水压力设定值、分时段增压值设置。

19)投标产品具备省级及以上部门颁发的卫生许可批件证明。

20)投标设备应满足本次招标产品国家标准的技术要求，并提供省级及以上部门出具的符合该标准的检测报告。

（三）交货时需要提交的文件

1) 箱式叠压给水设备（智能化箱式泵站）出厂检验报告。

2）设备安装使用说明书。此说明书不应少于如下内容：

设备装配剖视总图，电气接线图；

设备安装的方法及安装精度的要求；

设备调试大纲及注意事项；

设备运行的程序及记录表格；

设备操作与维修手册。

5)产品合格证及装箱单

6)培训手册及培训计划

7)易损件、备品备件和专用工具清单

8)所有技术文件应使用SI制(国际单位制)。

9）操作维护手册

供方应在安装前提供至少四份完整的中文操作维护手册。包含:安装、调试、运行、维护、拆卸、修理等，其内容必须完整、清晰、易于理解（包括外配套设备制造商提供的配套设备维护说明），图表及零件单必须完整、良好印刷及包装。

▲备注：1、以上货物采购均为交钥匙工程管线包干，安装所需线缆，管线及其它安装材料、辅材均根据现场条件自行核算，必须按招标文件描述的功能要求进行深化设计并进行完善设备材料清单，保证整个系统的完整性，系统的正常运行，投标报价一次性包干，不作调整。中标供应商不得以任何理由增加该项报价。采购人清单中的货物如有遗漏必须的设备，请投标供应商自行配齐，中标后采购人将不予调整。

2、招标文件与工程量清单中所列的设备材料品牌型号仅为参考，是为了对拟投标的设备、材料的技术指标和功能要求、档次更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能、档次与所明确品牌相当的产品参加。供应商选用选择非采购人参考品牌型号产品的，需提供详细的技术规格和选用标准、理由，并需达到采购人需求，同时在技术偏离表中做出详细说明，否则评标委员会可以判定存在负偏差给予扣分，甚至废标处理。

3、以上货物采购技术参数采购单位都确认。

三、商务条款

1、免费质保期

1.1. 除特殊注明外，所有设备质保期均为3年。（要求提供厂家保修承诺）保质期内因产品本身缺陷（非人为因素）造成各种故障应由中标供应商免费技术服务和维修。

1.2、在质保期内，中标供应商应负责对其提供的设备进行现场维修、损坏件更换，不收取额外费用。

1.3.供应商在投标文件中说明保质期内提供的服务计划。

1.4.质量保修期内，要求供应商7×24小时电话响应技术咨询；除非招标文件另有规定，供应商须在接到采购人维修要求电话后，6小时内派技术人员到现场维修，如果在24小时内不能修复，则无偿提供同样备机供采购人使用，直至设备修复。

2、付款方式：

在合同签订前中标供应商应提供合同总金额5%的履约保证金，采购人签订合同后5个工作日内支付30%，在货物产品安装完毕最终试运行验收合格后并向文成县财政局提供合同、验收报告、发票复印件后15个工作日内付65%，并向文成县公共资源交易中心提供合同、验收报告、发票复印件后5个工作日内采购人无息退还履约保证金，12个月后无质量与售后服务问题，支付剩余5%。

3、安装调试

3.1.安装地点：按采购单位要求。

3.2.安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

3.3.安装过程中发生的费用由中标供应商负责,包括安装调试人员的交通、食、住宿费用。

3.4.供应商应在投标文件中提出其安装调试过程中使用单位需配合的内容。

4、交货期

▲供应商必须承诺在合同签订后60日历天内全部供货并安装调试验收合格。

5、验收

中标供应商已按合同规定提供了符合招标文件规定的要求的货物，并经使用单位检验合格，所有的技术资料和清单已向采购人提交并被接受，验收视为合格， 若因中标供应商质量问题等导致验收不合格，中标供应商应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切费用由中标供应商承担，采购人保留向中标供应商索赔的权利。

6、培训

6.1．中标供应商有义务对采购人采购设备的正常使用和维护提供必要的培训。

6.2．培训的内容包括主要设备和软件的安装、使用、配置管理、性能优化以及硬件基本维护知识

四、工作范围

根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1.提供完整成套的设备

2.产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、通过验收；

3.完成各项调试、检验、测试工作，并在采购人的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收。包括所涉及的配置和调试、维护。

4.对最终使用单位的操作人员及维修人员进行技术培训；

5.质保期内系统的维保及维修；

6.售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在投标总价中。

第三部分   供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律规章组织和实施。

2、供应商须对货物、服务进行投标报价，只对部分内容进行投标报价的供应商将按无效投标处理。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。采购人有权选择中标供应商的供货和服务范围。

4、本次采购采用商务投标文件与技术资信文件分别评审，评标委员会首先评审供应商技术资信部分，技术资信部分无效的供应商不进入商务报价评审。要求供应商技术资信部分的投标文件（含资信与服务）中不得含产品报价，否则做无效投标处理。

5、本次报价为直至验收合格的最终价格。

6、招标文件中所列的品牌型号仅为参考，是为了对拟投标的设备、材料的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。

7、对于本次采购，如多个供应商前来参与投标的主要产品为同一品牌，如果各个供应商无控股关系或分级代销关系，那么各个供应商均为有效独立的供应商；如果各个供应商存在控股关系或分级代销关系且投标产品为同一品牌型号，则存在上述关系的供应商中取价格低的为有效供应商参与评审，存在该关系的其它供应商为无效。

8、本次招标的货物如涉及国家规定强制认证的，均视为供应商投标产品符合了工业品生产许可证，3C认证，环保产品、节能产品认证等强制认证规定的，中标供应商须在采购人对上述货物验收时提供相关证书证明资料，否则做验收不能通过处理，并对中标供应商处以合同总金额10%的违约金罚款。

9、除注明按实结算的项目外，所有安装所需的线缆、及其它材料与附件采用包干方式，项目实施过程中合同价格不予调整，供应商应现场勘察，以求得准确的报价依据。供应商自行承担报价风险。

10、招标文件中货物需要原厂商提供质保或服务的，预中标供应商应按采购人要求提供货物制造商授权和质保证明，预中标供应商须在拿到中标通知书5个工作日内提供以上原厂商授权文件及原厂质保证明。如原厂商无故不予授权，在预中标供应商作出保证产品质量和售后服务的承诺后，可以不需授权文件将合同授予该供应商，但对此应在合同的验收、结算和违约责任中补充增加相应的制约性条款。

11、本次预算为200万元；超出采购预算的报价将作无效报价处理。

12、供应商如果报名后不来参与投标要在投标截止前3天给予书面告知，否则采购组织机构将该情况报同级财政部门，并视情将其列入不良供应商名单。

13、投标供应商对采购结果如有异议，采购结果提出质疑必须按照浙江省财政厅文件浙财采监[2012]18号《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》填写，不按浙江省财政厅文件浙财采监[2012]18号《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》填写采购组织机构可能不予受理、答复。

二、供应商资格条件

按招标公告要求

三、招标文件

1、招标文件

1.1、招标文件约束力

▲投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

1.2、招标文件的组成

招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、招标文件的澄清

2.1 供应商对招标文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与采购人进行技术交流，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知采购机构，但通知不得迟于投标通知（邀请）书中规定质疑时间使采购机构收到，采购机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给各有关供应商。

3、招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，采购人或采购机构有权修改招标文件，并以书面形式通知供应商。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2 为使供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知供应商。

四、投标文件

1、投标文件

1.1、供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标设备技术规格要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标设备在基本满足招标设备技术要求的前提下出现的微小差异。

1.2、供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3、供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

投标文件由商务报价部分和技术资信部分二部分组成，须分别装订成册，分别密封。技术资信部分（含资信与服务）不得含报价，否则投标将被拒绝。

2.1、商务报价部分组成

1）开标一览表（附件二、一）（ 统一格式、不得更改）

2）货物数量及详细价格表（附件二、二）

3）质保期后二年内设备零件、易损件、备品备件报价表（附件七）

2.2、技术资信部分组成

1）投标函（附件一）（ 统一格式、不得更改）

2) 法定代表人授权书（附件四（一））

3）商务偏离表（附件三（一））、技术偏离表（附件三（二））、附件三（三）详细技术参数表；

4）投标单位情况声明（见附件四（二））、制造商授权书（附件四（三））；

5) 营业执照（复印件加盖有效公章）、税务登记证（复印件加盖有效公章）；

6）银行开俱的供应商资信等级证明（复印件）（如有则提供）；

7）供货商提供的产品数量、配置清单；（附件二、三）；与货物数量价格表对应，不得带有价格）▲。相关的系统拓扑图、架构结构图。

8）产品技术规格书、产品的主要技术、结构、性能、特点和质量水平的详细描述； 技术规格书中须供应商提供的参数、承诺和保证；（如果资料提供不全，可能导致对供应商不利的评定）；

9）相关投标产品的质量体系认证证书、3C认证证书、相关检测报告、自主创新、节能环保方面认证、其他相关资质证书等（复印件加盖投标供应商有效公章）（如有则提供）

10) 产品制造、指导安装、验收标准；

11）送货计划方案与工期承诺；承担本项目送货、安装、调试、验收的相关人员情况说明；

12）售后服务详细的计划方案说明与承诺、产品的质量保证期，故障响应修复时间方式及保障措施，距离采购人最近的售后服务机构的详细介绍、服务机构总负责人，电话，地址，人员配置等；质保期外服务收费内容及保证措施；

13）2013年以来同类项目的业绩（附件六）（以中标（成交）通知书或合同复印件）；

14）优惠条件；

供应商承诺给予采购人的各种优惠条件，包括付款条件、技术服务、售后服务、质量保证期等方面的优惠；

15) 供应商可以在投标文件中对采购文件中的技术要求提出参考和替代意见，但所提出的意见应优于采购文件中提出的相应要求；

16) 详细的培训计划；

17) 供应商认为需要提供的文件和资料；

3、投标内容填写说明

3.1、投标文件格式

供应商应按照第2条所列出的内容及格式逐一按顺序组成投标文件并装订成册(商务投标部分投标文件与技术资信部分投标文件分开装订分别密封)。

3.2、开标一览表为商务标开标仪式上唱标的内容，供应商需按格式填写，统一规格，不得自行增减内容。

4、投标报价

4.1、供应商应按招标文件中《开标一览表》填写投标设备总价；按照招标文件中《货物数量价格表》填写投标设备数量、价格。

4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3、本次招标只有一次投标报价的机会，投标报价为到货并送到最终用户安装调试验收合格后的全部费用。供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的投标报价。

4.4、投标报价应按包含以下费用。

- 产品价格

- 关税、增值税等其它税（包括产品报关、商检等），须将税费及税率单列

- 随机工具、随机易损件费（计入产品价格，单列报价清单）

- 国内运杂费（包括产品到最终用户的装货、卸车、就位费等）

- 国内运输保险费（是否保险由供应商负责）

- 安装、调试、检验及验收费（包括调试人员的食宿、交通等）

- 服务及培训费、招标代理服务费

供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

填写报价表格时，各项费用应如实填写。采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

5、《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，供应商需按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

6、投标

6.1投标要求

供应商根据招标文件的要求，将供货、通过验收直至交付业主使用，达到使用要求及质量标准、质保期服务所需的全部费用包含在总价之中。供应商的《开标一览表》应按招标文件要求的格式编制，凡未按招标文件要求编制的投标文件将可能被拒绝。

6.2 投标价格组成应按不同费用类别分开填写。

6.3 供应商须提交总投标价及投标报价说明。

7、投标保证金

7.1供应商须按投标通知书要求提供投标保证金，否则采购人将拒绝接受其投标文件。

7.2投标保证金建议以电汇方式支付。

7.3中标供应商的投标保证金在中标供应商与采购人签订了合同且提交履约保证金后5个工作日内凭投标保证金收据无息退还。未中标供应商的投标保证金将在确定中标供应商发出中标通知书后5个工作日内凭投标保证金收据无息退还。

7.4、发生下列情况之一，投标保证金将被没收。

1）供应商在投标有效期内撤回投标文件。

2）中标供应商未按中标通知书中规定的时间、地点与采购人签订经济合同。

3）未按规定提供履约保证金。

8、投标文件的有效期

8.1、自开标日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

8.2、在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

8.3、供应商可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

9、投标文件的签署和份数

9.1、投标文件的正本需打印或用不退色的墨水填写，并注明“正本”字样。副本可以复印。投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。

9.2、投标文件须由供应商盖章并由法定代表人或法定代表人授权代表签署，供应商应写全称。

- 9.3、投标文件的份数：按招标文件要求提供的各种文件，提供一式五份，其中正本一份，副本四份(商务报价部分投标文件与技术资信部分投标文件分开装订，分别密封)。

9.4、当正本与副本不一致时，均以正本为准。当供应商投标文件未注明正本与副本且出现不一致时，评标委员会可以认定供应商出现选择性投标而对其投标予以废标。

五、投标文件的密封与递交

1、投标文件的密封及标记

1.1、投标文件应按以下方法装袋密封

▲投标文件商务报价部分和技术资信部分须分别装订成册，且分别密封。并注明投标文件正、副本字样后装入密封袋内，密封袋上应有供应商公章及投标授权代表签字。封皮上写明招标编号、采购人及招标项目名称、供应商名称。并分别注明“商务报价投标文件”、“技术资信投标文件”、“开标时启封”字样。

1.2、如果供应商未按上述要求密封及加写标记，投标文件将可能导致被拒绝接受，由此引起的后果由供应商自己负责。

2、投标截止时间

2.1投标文件必须在投标文件递交截止时间前送达指定的投标地点。

2.2采购机构如因故推迟投标截止时间，应以书面形式通知所有供应商。在这种情况下，供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

3、投标文件的修改和撤回

3.1供应商在投标文件送达以后如必须修改或撤回投标文件，必须在投标截止时间以前将书面的投标修改文件或撤标通知送达采购机构处。

3.2投标修改文件必须密封完整。

3.3供应商在投标截止时间以前以传真形式通知采购机构，撤标时必须在投标截止时间以前补充有法定代表人或法定代表人授权代表签署的正式文件。

3.4供应商在开标以后要求投标文件修改和撤回的，其投标保证金将被没收。

4、投标文件的递交

递交投标文件时，需满足以下要求，否则该投标文件予以拒绝：

4.1、在投标截止时间之前递交。

4.2、按规定交纳了投标保证金。

4.3、包装与密封符合招标文件要求。

4.4、投标文件递交到指定的投标地点。

六、开标和评标

1、开标

1.1招标机构按招标文件规定的时间、地点截标、开标。

1.2供应商法人授权代表必须出席开标大会。

1.3▲有下列情形之一的投标文件将被拒绝接受：

1）在投标截止时间以后送达的投标文件；

2）未密封的投标文件；

3）由于包装不妥在途中严重破损或失散的投标文件；

4）法定代表人未参加开标会议；或其授权代表无法定代表人授权书；

5）未按投标通知书规定提供投标保证金的投标文件；

1.4、递交投标文件时，投标人法定代表人授权代表必须出示并递交法定代表人授权书原件、合法有效的身份证明原件、投标保证金收据原件；法定代表人直接作为投标代表的必须出示并递交营业执照复印件、合法有效的身份证明原件、投标保证金收据原件、投标单位必须无行贿犯罪记录，并提供检察机关出具的查询证明材料（有效期为2个月）为准（原件）。以上投标资格证明由评标委员会审核确认投标人投标资格。未提供以上证明的投标文件将拒收。

1.5、开标

1）首先在评标委员会范围内进行投标资格审查（含证书原件部分，如有）

▲按招标文件规定的开标时间，在评标委员会范围内对投标人进行投标资格审查；评标委员会审查投标人代表合法身份证明、法定代表人授权书原件、保证金收据原件、供应商证书原件部分（如有）。

为方便供应商投标，供应商法定代表人授权书原件密封在技术资信部分投标文件中的，评标委员会开启其技术资信标后再进行投标资格审查，但对于其技术资信标的启封，采购机构及评标委员会不承担任何责任。

通过审查的投标人，进入其技术资信标开标评标。不通过的，退还相关投标文件。

2）在评标委员会范围内开启技术资信标。

按招标文件规定开启技术资信标，对供应商资信、资质、资格及技术进行评审。通过技术资信标审核的投标人投标文件，进入商务报价标开标。不通过的，密封退还商务报价部分投标文件。

3）商务报价标开标

（1）开商务报价标时邀请所有投标人代表参加，参加开标的代表应准时出席并签名报到以证明其出席。投标人代表未及时参加商务报价标开标的，事后不得对开标过程和开标结果提出异议。

（2）宣布对各投标人有效身份证件、投标保证金等审查结果和技术、资信标得分情况。

（3）检查有效投标人“商务报价标”的密封情况，确认无误后开启“商务报价标”，唱读“开标一览表”全部内容。唱读结束后，投标人代表应对唱读内容及记录结果当场进行校核和签字确认，如有异议应当场提出，否则视为默许同意。

（4）开标时没有启封和宣读的投标文件，原封退回给投标人。

（5）开商务标时，采购人指定专人作好记录，存档备查。

1.6开标时，投标文件中《开标一览表》(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2、评标

2.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）按照招标文件确定的评标办法确定预中标供应商，并对其排序；综合得分最高的供应商推荐为中标供应商；

4）向采购人或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

5）根据采购人的授权确定预中标供应商名单；

2.2评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

（1)资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

（2)符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

4）推荐预中标供应商名单，并根据采购人的授权确定中标供应商。

2.3、评标时发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明其中一份为有效的；或同一投标文件中出现有选择性的报价，未声明以其中一个报价为准的；

3）投标文件中投标函、法人授权委托书、开标一览表中没有加盖有效公章、无法定代表人（或无授权代表）签字（或印章）；

4）供应商技术资信投标文件中出现投标产品的商务报价；

5）明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足招标文件技术规格书中的主要参数或提出的偏离采购人不予接受的投标文件；

6）不符合招标文件中规定的其他实质性要求的投标文件(是否为实质性偏离由评标委员会按少数服从多数原则认定)；

7）供应商的投标文件中有不明确的问题或其报价明显不合理且又不能合理说明（解释清楚）或者不能提供相关证明材料的；

8）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

9）评审时如发现供应商的报价明显高于其市场报价或低于成本价的，评标委员会可以要求该供应商书面说明并提供相关证明材料。该供应商不能合理说明原因并提供证明材料的，评标委员会可以对该供应商作无效投标处理；

10）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于投标保证金、适用法律、税及关税、质量保证期等其他内容；

11) 其他经评标委员会认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的投标文件；

2.4、本次采购如果供应商的报价均超出采购预算，采购人确认不能支付的，本次采购做流（废）标处理。

2.5、付款方式或完工期出现负偏差的按无效投标处理。

2.6、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

2.7、开启供应商商务投标文件后发现价格计算、数量有误，其投标价将按下述原则处理：

1) 任何有漏去一些小项货物或服务的投标将被视为其费用已包含在投标总价中，投标价格不予调整。如果供应商不接受上述处理方式，将做为无效投标。

2) 任何有多报一些小项工程或货物的投标其投标价不予调整，如果该供应商中标，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项工程或货物后的价格。如果供应商不接受上述处理方式，将做为无效投标。

3）对于计算错误的其投标价不予调整，如果该供应商中标，如其投标价格计算错误导致多报者合同价格予以据实核减，少报者合同价格不予调整。如果供应商不接受上述处理方式，将做为无效投标。

4）对于计算错误，多报或漏报的一些小项工程或货物、服务的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过评标委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其投标价不予调整。

2.7、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。评标委员会不得通过询标使供应商修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

2.8、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

2.9、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3、投标文件的澄清

3.1 为有利于对投标文件的比较和评议，必要时采购人及评标委员会可要求供应商对投标文件及合同条款进行澄清，并做出书面答复。书面答复须有投标授权代表签字并作为投标内容的一部分。

3.2 供应商对投标文件的澄清不得寻求、提供或允许改变投标价格等实质性内容。

4、采购响应截止时间止，送达采购响应文件的供应商少于3家的，采购组织机构可中止采购活动，依法重新组织采购，或按规定向同级财政部门说明情况，并申请采用其他采购方式组织采购。如符合第4.1条规定条件的，可以按原采购方式继续组织采购。

4.1、截止时间及评审期间，出现有效供应商不足三家的，如招标文件事先已在指定媒体公开征求了供应商意见且无重大异议，或招标文件经专家论证且出具了“供应商资格条件和项目技术指标等没有歧视性和倾向性”意见的，按原采购方式继续进行招标活动。

4.2、或经相关部门同意的前提下按照以下原则处理：

1）招标文件没有不合理条款的，同意采取竞争性谈判、询价或者单一来源方式采购；

2）在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，可以比照前款规定执行。

5、评标原则

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

评标办法：采用综合评分法,将最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准的供应商,参考综合得分第一的供应商为第一预中标供应商（附后）。

七、授予合同

- 1、中标条件

1) 投标文件基本符合招标文件要求，能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准；

2) 供应商有很好的执行合同的能力；

3) 供应商能够提供质量技术、商务经济占综合优势的产品及服务；

采购人将把中标通知书授予最佳投标者，但最低报价不是中标的唯一保证。

2、中标通知

2.1、评标结束后，采购人在文成县公共资源交易中心网站及相关媒体上公示预中标供应商名单，公示期为七个工作日，公示期结束，如无异议，将向预中标供应商发出中标通知书。如发现预中标供应商资格无效，则按本次评标供应商得分排序结果依次替补或重新组织采购；中标供应商确定后，采购机构向中标供应商发出中标通知书。

2.2、评标委员会对评标结果不负责解释。

3、签订合同

3.1、预中标供应商需在公示期结束后3日内主动联系采购人或采购机构领取中标通知书；并在领取中标通知书后5日内与采购人签订合同。如中标供应商未经采购人许可，在规定的时间内未到采购人处签订合同的，视为拒签合同。

3.2、招标文件、中标供应商的投标文件及招标补充文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

3.3、拒签合同的责任

中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件、拒签合同、拒交履约保证金者，以投标违约处理，其投标保证金不予退回，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。

4、履约保证金

4.1、中标供应商在收到中标通知书5个工作日内，需向采购人提供合同总价5％的履约保证金。履约保证金在中标供应商与采购人签订合同前递交至采购人账户：

单位名称：  （中标后由采购人提供）

开户银行：  （中标后由采购人提供）

银行账号：  （中标后由采购人提供）

4.2、履约保证金自提交之日起至合同结束前有效。履约保证金在合同结束后15个工作日内无息退还。

5、招标代理服务费

5.1、中标供应商在领取中标通知书同时向代理机构支付招标代理服务费，招标代理服务费按原国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格【2002】1980号文件（货物类）标准上浮20%收取，招标代理服务费包含在投标总价中。

招标代理服务费汇入以下帐号：

开户银行：平安银行杭州湖墅支行

开户名称：杭州华旗招标代理有限公司

开户帐号：11004847888501

5.2、中标供应商未按规定交纳招标代理服务费，将没收其投标保证金，取消其中标资格。

第四部分 合同格式

编号  ：

采购人：采购人

中标供应商：本次招标的中标供应商

双方经协商，就中标供应商向采购人提供本公司产品以及相关产品的伴随服务事宜达成以下条款：

第一条：采购商品清单及合同价格

中标供应商保证提供如下内容的合格产品：        金额单位：人民币万元

| 采购产品名称 | 型号规格和主要配置 | 数量 | 中标价 | 完工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第二条：质量标准和要求

1、中标供应商保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

2、 中标供应商所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。

第三条：权利瑕疵担保

1、中标供应商保证对其出售的货物享有合法的权利。

2、中标供应商保证在其出售的货物上不存在任何未曾向采购人透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、中标供应商保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4、如采购人使用该货物构成上述侵权的，则由中标供应商承担全部责任。

第四条：包装要求

1、中标供应商所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

第五条：供货期限

中标供应商负责2016年 月  日前完中标货，2016年 月  日前调试验收合格。

第六条：供货方式

在供货期限内，中标供应商在与采购人签署合同后，保证在  个日历天内派人送货至采购人指定地点。

第七条：验收

中标供应商送货至指定地点后，由采购人根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收

货物的数量不足或表面瑕疵，采购人应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后10个工作日内提出。

在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，中标供应商应负责按照采购人的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

采购人在中标供应商按合同规定交货和安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此而造成的中标供应商直接损失。

第八条：售后服务

中标供应商承诺售后服务按照投标承诺的服务计划实施，包括培训。

第九条：履约保证金

按招标文件要求

第十条：货款的支付

按招标文件要求

第十一条：辅助服务

中标供应商应提交所提供货物的技术文件，包括相应的每一套设备的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

中标供应商还应提供下列服务：

（1）货物的现场指导安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）在厂家和/或项目现场就货物的指导安装、启动、运营、维护对采购人操作人员进行培训。辅助服务的费用包含在合同价中，采购人不再另行支付。

第十二条：质量保证

中标供应商应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。中标供应商应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于3年的质量保证期内，中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人可以根据本合同第十三条规定以书面形式向中标供应商提出补救措施或索赔。

中标供应商在约定的时间内未能弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由中标供应商承担，采购人根据合同规定对中标供应商行使的其他权利不受影响。

第十三条：补救措施和索赔

1、采购人有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向中标供应商提出索赔。

2、在质量保证期内，如果中标供应商对缺陷产品负有责任而采购人提出索赔，中标供应商应按照采购人同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且采购人可以收取中标供应商合同总价20%的违约金：

（1） 中标供应商退货并将货款退还给采购人，由此发生的一切费用和损失由中标供应商承担。

（2） 根据货物的质量状况以及采购人所遭受的损失，经过采购人及中标供应商商定降低货物的价格。

（3） 中标供应商应在接到采购人通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由中标供应商负担。同时，中标供应商应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

3、如果在采购人发出索赔通知后十天内中标供应商未作答复，上述索赔应视为已被中标供应商接受。如果中标供应商未能在采购人发出索赔通知后十天内或采购人同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，采购人有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补采购人损失的，采购人有权进一步要求中标供应商赔偿。

第十四条：履约延误

1、中标供应商应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。

2、在履行《合同》过程中，如果中标供应商可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知采购人。采购人在收到中标供应商通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

3、如中标供应商无正当理由而拖延交货，经协商无效,采购人有权追究中标供应商的违约责任。延期交货违约责任按每延期一天罚款2万元处理，如果超出合同规定期限15天应不能供货，则采购人可以终止合同，并收取中标供应商合同总价20%的违约金。

第十五条：不可抗力

1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十六条：争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，采购人有权直接向中标供应商索赔，签订必要的书面处理合同。协商不能解决的，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。

第十七条：违约处理

1、在采购人对中标供应商违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，采购人可在下列情况下向中标供应商发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

（1）中标供应商提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；

（2）中标供应商没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务；

（3）中标供应商没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货；

2、如果采购人根据上述的规定，终止了全部或部分合同，采购人可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，中标供应商应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，中标供应商应继续执行合同中未终止的部分。

第十八条：合同转让和分包

除采购人事先书面同意外，中标供应商不得转让和分包其应履行的合同义务。

第十九条：合同生效

1、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于采购人的为准。

2、本合同在采购人收到中标供应商提交的履约保证金后，且经双方法定代表人或授权代表签署，采购人及中标供应商加盖印章后生效。

第二十条：合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

第二十一条 合同附件

下列文件与本合同具有同等法律效力：

1、采购人的招标文件与招标补充文件；

2、中标供应商投标文件；

3、询标纪要和承诺书。

4、中标通知书

采购人：（印章）                        供应商：（印章）

全权代表:（签字）                       全权代表:（签字）

地址：                                  地址：

邮政编码：                              邮政编码：

电话：                                  电话：

传真：                                  传真：

开户银行：                              开户银行：

帐号：                                  帐号：

签署日期：    年   月    日

第五部分 附件—投标文件格式

附件一 投标函

投  标  函

：

（供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，并对该项目进行投标。为此：

1、提供投标须知规定的全部投标文件：

投标文件正本一份，副本四份；

2、我方承诺在合同生效后60日历天内交货、完工并通过采购人组织的验收；

3、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

4、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。

5、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购人没有任何的隶属关系。

8、我公司没有被浙江省财政厅、温州市财政局及文成县财政局限制参加政府采购活动。

9、本投标自开标之日起90天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

供应商全称（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

附件二（一） 开标一览表

开标一览表

供应商名称：                  招标编号：             报价单位：人民币元

| 项目名称 | 投标价 （元人民币） |
| --- | --- |
| 浙江省文成中学箱式叠压给水设备（智能化箱式泵站） | 大写： 小写： |

供应商全称（盖章）：                          全权代表（签字）：                             日期：

开标一览表中投标价为符合招标文件要求的设备总价（含税、运保、随机工具、随机附件等费用），同时包括设备技术服务费（含设备调试直至能够正常使用的费用）、材料费、税金、人工费、技术培训费、招标代理服务费、验收费等。

不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

附件二（二）货物数量、价格表

货物数量、价格表

（价格单位：元）

| 序号 | 名称 | 品牌型号规格 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 合计总价 |  |  |  |  |  |

说明：1、表格可延续或自行编制；

开标一览表中投标价为符合招标文件要求的设备总价（含税、运保、安装、随机工具、随机附件等费用），同时包括设备技术服务费（含设备调试直至能够正常使用的费用）、材料费、税金、人工费、技术培训费、招标代理服务费、验收费等。

不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

附件二（三）产品配置及主要技术参数

产品配置数量及主要技术参数

供应商名称：            招标编号：           设备名称：

| 货号 | 货物名称 | 品牌产地 | 主要规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

▲注：货物详细配置、技术应另页描述。

附件三（一）商务偏离表

商 务 偏 离 表

| 序 号 | 内容 | 招标文件要求 | 投标文件 对应 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

附件三（二）技术偏离表

技术偏离表

| 序 号 | 内容 | 招标文件要求 | 投标文件 对应 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

附件三（三）

详细技术参数表

| 项目 |  | 投标人响应情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标设备名称及型号 |  |  |  |  |
| 配套立式多级给水泵技术规格 | 型号 |  |  |  |
|  | 数量（台） |  |  |  |
|  | 流量m3/h |  |  |  |
|  | 扬程（m） |  |  |  |
|  | 功率（kw） |  |  |  |
|  | 转速(r/min) |  |  |  |
|  | 电机冷却方式 |  |  |  |
| 气压罐 | 型号及工作压力 |  |  |  |
| 成套系统参数 | 额定流量m3/h |  |  |  |
|  | 额定压力（Mpa） |  |  |  |
| 常用水容器（水箱） | 箱体外形尺寸长*宽*高（mm） |  |  |  |
|  | 设备间尺寸 长*宽*高mm |  |  |  |
|  | 单片板材加工尺寸及材质 |  |  |  |
| 控制柜 | 变频器品牌及型号 |  |  |  |
|  | PLC及触摸屏品牌及型号 |  |  |  |
|  | 液位传感器型号及品牌 |  |  |  |
|  | 其他元器件品牌 |  |  |  |
| 远程监控系统（登陆网址及本项目账号及密码） |  |  |  |  |
| 流量计型号及品牌 |  |  |  |  |
| 其它（如有） |  |  |  |  |

供应商盖章：

备注：投标人须根据设备的具体情况，如需增加内容，可对本表进行扩展，但不得少于本表所要求内容。如投标设备有与招标文件提出的技术参数有偏离，请同时在技术偏离表中说明，否则招标方将视为无偏差或视为未实质性响应本文件要求。

附件四 资格、资质证明文件

资格、资质证明文件

（一）法定代表人授权书

（采购人名称）：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：   （签字）   性别 ：

职务：                  年龄：

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：                    传真：

供应商：                                      （盖章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

（授权代表身份证复印件或影印件）

（二）投 标 人 情 况 声  明

1. 名称及概况：

（1）投标供应商名称：

（2）总部地址：

传真/电话号码：

（3）成立或注册日期：

（4）近期资产负债表（到        年    月    日止）

1）固定资产：

2）流动资产：

3）长期负债：

4）流动负债：

5）净值：

（6）主要负责人姓名：

2．企业生产设备及规模：

3. 企业人员情况：

职工（在职）人数       人，其中技术人员       人，

4. 近三年的年营业总额

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标供应商名称

法定代表人姓名和职务

授权代表人签字

签字日期

电子邮件

5. 投标单位有效营业执照副本和税务登记证（复印件，加盖单位公章）

6．投标单位资格资质证书及招标文件要求提供的资格证明、证书（复印件，加盖单位公章）

（三）制造商授权书（参考格式）

（采购人名称）：

我们（制造商名称）根据（国家名称）法律正式成立的一家制造商（公司），其主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，其主要营业地点设在（供应商地址）的（供应商名称）作为我方真正的合法代理人进行下列有效的活动；

1、代表我方在中华人民共和国办理贵方（项目名称）采购（采购编号）要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

2、作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担采购文件中所规定的义务。

3、如果贵方选用我方制造的产品，我方承诺：如果我方产品在中国大陆地区经销与维修单位不能提供售后服务时，由我方直接或委托另一合格的单位提供维护、故障维修服务。

4、我方兹授予（供应商名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，且有替换或撤消或另行授权的全权。兹确认（供应商名称）或正式授权代表依此合法办理一切事宜。

我方于    年  月  日签署本文件，（供应商名称）于    年  月  日接受此件，以此为证。

供应商名称                           出具授权书的制造商名称

（盖章）                                 （盖章）

正式授权签字的代表                   正式授权签字的代表

姓名、职务和部门：                   姓名、职务和部门：

日期：

（或者原厂商法律认可的授权书格式，加盖公章）

附件五 其他投标文件

其他投标文件

附件六2013年以来同类项目的业绩

2013年以来同类项目的业绩（以中标（成交）通知书或合同复印件）

| 序号 | 合同编号 | 用户名称 | 设备型号 | 数量 | 合同金额 | 签约日期 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件七

设备零件、易损件、备品备件报价表

| 序号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

本表为质保期满后供设备使用两年的必备的零件，易损件，专用工具的报价表。由投标供应商填写，费用不包括在投标总价中，但作为评标的重要依据。也作为质保期满后使用单位选购零件，易损件，专用工具的价格依据。

附件八                    验收报告

项目名称：                                      项目编号：

| 采购人： |  | 联系人： |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 电话： |  |
| 设备清单： |  |  |  |
| 设备名称 | 品牌型号 |  | 验收情况 |
| 1、结题验收工作依据 （1）招标文件、投标文件、询标纪要、会议纪要或其他文件要求； 2、验收目的 为科学、公开、公正对项目进行验收，使采购人更好了解掌握项目实施情况与项目效果，规范验收程序和方法，改进项目管理机制，并为进一步推动跟踪管理和绩效评价积累经验。 3、验收工作原则 客观、公正原则；回避原则；保密原则；规范原则。 4、验收工作方法 （1）专家评审：对产品样本，文件要求比对的方式进行；重大、重点项目须项目逐个进行，并进行现场考察。 （2）部分项目由经委托的财务审计要求对项目经费执行情况进行专项审计。 |  |  |  |
| 验收成果：经综合专家验收意见、财务审计要求（经费使用报告），本项目不具有以下情况之一（或具有以下第 项情况）： - 完成规定目标和任务或数量不足85%； - 预定成果未能实现或成果已无科学或实用价值； - 所提供验收文件、资料、数据不真实； - 擅自修改对招投标文件指标、参数、内容； - 经费使用不合理，严重违反有关规定。 因此，验收结论为“通过验收”（或“不通过验收”）。 具体说明如下： |  |  |  |

表格不足自行添加；

供应商签名（盖章）：

验收人签名（需至少3人以上，附联系方式）：

验收单位（盖章）：

日期：

附：  评标定标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次所要采购货物的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标单位，特制定本评审办法。

一、总则

评审工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评审。择优选定设备的供货单位，确保设备质量、完工期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标委员会必须严格遵守保密规定，不得泄漏评审的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评审的有关活动。对落标单位，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评审组织

评审工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表以及评审专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评审全过程由采购管理部门或纪检部门监督。

三、评标程序及评审办法

本次开标，技术资信标和商务标分别开启，程序如下：

第一步：首先开启技术资信标，评标委员会根据评审原则和评审办法，对各供应商的资信、技术部分文件进行评审，技术资信标不满足招标文件规定的做无效投标文件处理，并退回商务投标文件。

第二步：开启技术资信标文件符合招标文件要求的有效供应商的商务投标文件。

第三步：以技术资信部分和商务报价部分合计分值最高的供应商作为中标候选人向采购人参考；评标价计算原则按招标文件规定。

第四步：评标委员会以技术资信标和商务报价标合计分值由高到低的顺序推荐侯选投标人名单，并提交书面评审报告。

第五步：由评标委员会根据评审报告推荐综合得分第一名的投标人为预中标人。得分相同投标报价低的排序第一；得分且投标报价相同的，技术指标优的排序第一；如果均相同，则抽签决定。

预中标人放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以取消其中标资格。并按投标人评标合计得分从高到低排序依次确定新的预中标人，新的预中标人继续适用于本条款。

如果无侯选投标人，或者侯选投标人因前款规定的同样原因不能签订合同的，本次采购失败，重新组织采购。

其它参见本采购文件第三部分：“投标人须知” 中的相关内容。

四、评分细则

一、商务报价评分

1、商务报价评分30分；以供应商有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分30分。商务报价评分计算公式为:投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100。

如果所有供应商的报价均超出采购预算且采购人确认不能支付的情况，本次采购做流（废）标处理。如果仅仅某个（些）供应商的商务报价超出采购预算则该供应商的商务报价得分为0分，失去中标机会。

2、技术、服务、资信业绩综合评分70分

| 评定项目 |  | 分值范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供应商服务机构 |  | 1-2分 | 投标供应商在浙江省温州地区有售后服务机构的得2分，在浙江省其他地区（除温州地区）有售后服务机构的得1分。（售后服务机构或分公司须提供在当地工商部门注册的证明材料否则不得分） |
| 服务人员配置、售后服务承诺与保证措施、培训计划方案、时间安排评价 |  | 0-2分 | 根据服务人员的配置、备品备件存放地点、响应时间、售后服务承诺与保证措施、培训方案及承诺情况（0-2分），由专家酌情打分。 |
| 售后服务认证 |  | 0-5分 | 投标产品生产企业获得《商品售后服务评价体系》GB/T27922-2011服务认证证书，服务能力达到五星级得5分，四星级得3分；三星级得1分，其余不得分。 （投标时提供原件，未提供原件不得分） |
| 质保期 |  | 0-1分 | 投标供应商承诺的质保期优于招标文件要求，每增加6个月的加0.5分，最高为1分。 |
| 制造商实力和认证证书等 | 管理体系及职业健康安全认证 | 0-3分 | 投标产品生产企业具有：①ISO9001质量管理体系、②ISO14001环境管理体系、③OHSAS18001职业健康安全认证证书； 证书覆盖范围含叠压(无负压)成套，每项1分，共计3分，否则每项得0.5分。 （投标时提供原件，未提供原件不得分） |
|  | 企业资信 | 0-2分 | 投标产品生产企业具有：①信用等级3A证书；②省会及以上政府部门颁发的“守合同重信用” 证书； ③高新技术企业证书；④电气控制柜CCC认证证书；每项计0.5分，共计2分。 （复印件加盖公章） |
|  | 企业参编标准情况 | 0-3分 | 投标产品生产企业参编与招标产品相关的箱式叠压给水设备国家标准（该标准现有效），得3分；参编招标产品相关的行业标准（该标准现有效）的，得1分；不重复得分。 （投标时提供原件，未提供原件不得分） |
|  | 标准化行为 | 0-3分 | 投标产品生产企业获得： AAAA级标准化良好行为证书得3分，AAA级标准化良好行为证书得1分，其余不得分。 （投标时提供原件，未提供原件不得分） |
|  | 施工资质及安全生产许可证 | 0-3分 | 投标产品生产企业或关联企业具有机电设备安装工程专业承包三级资质及安全生产许可证证书得3分，否则不得分。 （投标时提供原件，未提供原件不得分） |
| 投标产品资信、节能、技术水平等 | 节能技术 | 0-2分 | 具有：①与投标产品相关的叠压供水节能技术认定证书；②配套控制柜获中国节能产品认证证书；③配套水泵获中国节能产品认证证书，共计2分，每少一项扣1分，扣完为止。 （投标时提供原件，未提供原件不得分） |
|  | 科技成果推广项目 | 0-1分 | 投标产品获得全国建设行业科技成果推广项目证书得1分。（证书需在有效期内，非本次招标产品不得分） （投标时提供原件，未提供原件不得分） |
|  | 卫生许可批件 | 0-4分 | 提供投标产品具有省级及以上箱式叠压给水设备卫生许可批件的得3分，否则不得分。（投标时提供原件，未提供原件不得分） 配套常压水容器（水箱）具有省级及以上SUS304不锈钢饮用水箱卫生许可批件的得1分。（投标时提供原件，未提供原件不得分） |
|  | 检验报告 | 0-3分 | 此次投标产品（箱式叠压给水设备）具有省级及以上产品质量监督部门颁发的检测报告；依据本次招标产品的国家标准得3分，依据本次招标产品的行业标准得1分，其余不得分。（投标时提供原件，未提供原件不得分） |
| 供应商经营业绩 |  | 0-6分 | 2013年至今同类产品业绩具有单个合同金额≥150万的业绩得1分；本项最多可得6分（不提供合同原件不得分） |
| 设备的供货、安装、调试、验收标准及方案、针对本次项目投入的工程技术人员业务素质、维修保障力量 |  | 0-3分 | 1、根据所投设备的供货、安装、调试、验收标准及方案（方案应具体、详细、可行，有利于项目实施；设计、安装、测试及验收标准应科学、合理，符合国家相关标准及规定）等由专家酌情打分。（0-2分） 2、根据工程技术人员相关资质证书打分，资质证书须提供复印件由专家酌情打分。（同时提供所在投标单位2015年社保证明文件，否则不予给分）（0-1分） |
| 技术性能 |  | 0-11分 | 1、投标产品具备叠压供水功能，即设备可在市政管网限定压力之上进行叠压供水，提供省级及以上权威单位依据箱式叠压给水设备国家标准出具的检测证明文件证明具备此功能，得2分；依据本次招标产品相关行业标准出具的检测证明文件得0.5分。不重复分。（0-2分） 2、投标设备具备定时循环功能，即设备具备自动从常压水容器（水箱）内取水并补充到用户管网中去；提供省级及以上权威单位依据箱式叠压给水设备国家标准出具的检测证明文件证明具备此功能，得2分；依据本次招标产品相关行业标准出具的检测证明文件得0.5分。不重复分。（0-2分） 3、投标产品配套常压水容器（水箱）应具备进水和出水对流功能，防止箱体内形成死水；溢流管、通气帽应设置防虫网等环保措施。提供省级及以上权威单位依据箱式叠压给水设备国家标准出具的检测证明文件证明具备此功能，得3分；依据本次招标产品相关行业标准出具的检测证明文件得1分。不重复分。（0-3分） 4、投标产品具备小流量保压功能，即设备在运水低峰或小流量时能自动切换停泵保压的工作状态；提供省级及以上权威单位依据箱式叠压给水设备国家标准出具的检测证明文件证明具备此功能，得2分；依据本次招标产品相关行业标准出具的检测证明文件得0.5分。不重复分。（0-2分） 5、投标产品具有远程监控，在产品生产企业总部或者当地分公司（服务网点）都有监控平台，实现24小时对设备监控。论述设备是如何实现远程监控的，提供监控系统登录界面网址、账号和密码验证投标设备具备此功能得2分，没有提供不得分。（0-2分） |
| 所投产品品牌型号等综合因素 |  | 0-4分 | 根据所投产品品牌型号等综合因素酌情打分。 |
| 所投产品配置、产品特点和质量技术水平、技术指标等综合性能评价 |  | 0-9分 | 根据产品部件配置、技术响应、偏离情况（0-4分）、产品特点和质量技术水平、节能、降噪具体措施（0-2分），选型计算技术方案合理性及投标产品符合性（0-3），酌情打分。 |
| 合理化建议 |  | 0-2分 | 投标供应商提供设备性能优化或功能强化的合理化建议并在本次招标中作出应用承诺的得2分，无应用承诺的不得分（合理化建议应用承诺必须提供加盖公章的厂商承诺书。 |
| 标书制作质量 |  | 0-1分 | 依据投标文件内容编排顺序、格式是否符合招标文件要求，条理是否清晰，有无缺页、漏项，由评委酌情打分。 |

三、说明

1、每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋商务报价部分分值。

2、评标委员会参考得分最高的供应商为预中标供应商（如果得分相同则按报价从低到高顺序依次参考为预中标单位）；如果得分相同，报价也相同，以抽签决定，并编写评标报告。

3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后三位四舍五入。

参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。

投标书封条

（注：投标人在密封标书时将下列封条沿线剪下，不够可复印）

浙江省文成中学箱式叠压给水设备（智能化箱式泵站）投标文件

商务部分投标文件密封袋封条

加 盖 投 标 单 位 公章 及法定代表人或 其 法 定 代 表 人 委 托 代 理 人 签 字 或 盖 章

浙江省文成中学箱式叠压给水设备（智能化箱式泵站）投标文件

资信技术部分投标文件密封袋封条

加 盖 投 标 单 位 公 章 及 法 定 代 表 人 或 其 法 定 代 表 人 委 托 代 理 人 签 字 或 盖 章